## Kosten
Kostenbestandteile | Preis in < Währung einsetzen >
Kosten je Leuchte mit integriertem Controller
Kosten der (unterschiedlichen) Controller
Kosten für die Außenbeleuchtungs-Netzwerk-Kommunikations-Komponenten
Preis der TALQ-Gateway-Funktionalität (inkl. Lizenzgebühren, Hosting und Wartung; sofern notwendig)
Jährliche Kosten für das zentrale Management-system (CMS) als Service (SaaS/Cloud), mit Upgrades, täglicher Wartung und technischem Remote-Service
Oder
Kosten einer lokalen Lizenz des CMS inkl. der jährlichen Service-Kosten und Spezifikationen der benötigten Hardware.
Sofern Service Level Agreements / -Vereinbarungen (SLA) zur Sicherstellung der Verfügbarkeit angeboten werden, muss dies gekennzeichnet werden
Aufpreis für höhere Service Level Agreements / Verfügbarkeit < bitte höheres SLA eintragen (z.B.., 99,95 %) >
Preis für zusätzliche Datenaufbewahrung/-speicherung <Bitte geben Sie hier die gewünschte Aufbewahrungsfrist für bestimmte Informationen an (z. B. detaillierte Zeitreihen, Energiedaten)>
Vor-Ort Unterstützung für das lokale Team zur Installation der ersten <XXX> Controller
Administrator Schulungen
Umfassende Einführung in die Nutzung des Systems
Anwender-Schulungen
Umfassende Einführung in die Nutzung des Systems
Entwicklungskosten für spezifische Funktionen
Inbetriebnahme-Kosten
Bitte führen Sie alle zusätzlichen Kosten im Zusammenhang mit Kommunikation, Projektmanagement, Risikomanagement und Treuhandvereinbarungen auf
Professionelle Dienstleistungen für die Integration, Einarbeitung, Konfiguration, Prüfung und Inbetriebnahme von TALQ. <Die TALQ-Zertifizierung gewährleistet standardisierte Interoperabilitätsschnittstellen zwischen konformen Systemen. Dennoch können projektspezifische Integrations-, Konfigurations-, Validierungs- und Inbetriebnahme-Maßnahmen erforderlich sein, um eine vollständige betriebliche Interoperabilität innerhalb der spezifischen Umgebung zu erreichen.>
Alle weiteren Kosten <Bitte fügen Sie hier alle anderen Smart City und/oder IoT-Elemente ein, die Teil Ihrer Ausschreibung sein sollen>

## Spezifikationen Controller
Nr. | Anforderung | Spezifikation | Pflicht / Optional | Grad der Erfüllung | Erklärungen und Kommentare des Anbieters
(wird erfüllt / teilweise erfüllt / nicht gegeben)
5.B.1 | Zertifizierungen / Zulassungen | <Geben Sie die in Ihrem Land erforderlichen Zertifizierungen und Zulassungen an>
5.B.2 | Lebensdauer und Garantie | <Fügen Sie hier die erwartete Lebensdauer und die damit verbundene Garantie für die Steuergeräte ein> >
5.B.3 | Identifikation des Controllers, der Leuchte und der Treiber | Die Controller/Steuergeräte werden mit einer Seriennummer eindeutig identifiziert, die an das CMS gemeldet wird. <Optional> sollten sie in der Lage sein, eindeutige Kennungen der Leuchte und des Treibers über das D4i-Protokoll zu lesen.
Gegebenenfalls sollten Steuerungen den interoperablen Abruf von Informationen zu Leuchten, Treibern und Sensoren über DALI-D4i-Schnittstellen unterstützen, die den DALI-D4i-TALQ-Zhaga-Profilen entsprechen.
5.B.4 | Art der Anlage | <Je nach länderspezifischen Vorgaben und üblichen Installationspraktiken sind die gewünschten Montage- und Anschlussarten anzugeben (z. B. ANSI C136.41 7-Pin-Sockel, Zhaga-D4i-Steckverbinder, Einbau im Mastfuß oder andere Installationsverfahren).>
5.B.5 | GPS-Lokalisierung und automatische Einrichtung | < optional > Die Controller müssen über einen GPS-Chip verfügen und eine automatische Inbetriebnahme ermöglichen, sodass bei der Erstinstallation keine Arbeiten vor Ort erforderlich sind
5.B.6 | Erkennen / Erfassen von Störungen und Ereignissen gemäß den funktionalen TALQ-Alarm-Testfällen | Controller müssen über die Fähigkeit verfügen Störungen und Ereignisse zu erkennen und zu erfassen. Es sollte eine Auswahl der geforderten Funktionalitäten getroffen werden, wie beispielsweise:
- Meldung von leuchtenbezogenen Störungen und Ausfällen an das CMS
- Meldung von elektrischen Störungen an das CMS
- Meldung von ungültigen Schaltprogrammen und Kalendern an das CMS
Diese Ereignisse sollten im Controller oder einer anderen Komponente des Beleuchtungsnetzwerkes protokolliert und, bei Relevanz, an das CMS gesandt werden. Die Störungen und Ereignisse, welche vom vorgeschlagenen Controller unterstützt werden, sind vom Anbieter im Rahmen der TALQ-Capability-Liste zusammenzustellen, Es soll auch beschrieben werden, wie häufig und auf welche Weise diese Störungen an das CMS übermittelt werden.
5.B.7 | Messen und Protokollieren elektrischer Werte gemäß den TALQ-Überwachungsfunktions-Testfällen MONITOR-1 und MONITOR-6 | Controller können über die Fähigkeit zum Messen elektrischer Werte verfügen. Diese Werte können dann im Controller oder anderen Netzwerkkomponenten gespeichert und, bei Relevanz, an das CMS übertragen werden. Beispiele dieser Messungen, die in den funktionalen TALQ-Testfällen aufgeführt sind, sind: Lichtniveau/Dimm-Level, Netzspannung, Strom, Stromverbrauch und Leistungsfaktor. Vom Anbieter sind die elektrischen Werte, die vom Controller gemessen werden können aufzulisten und sicherzustellen, wie häufig, akkurat und wie schnell diese Werte gemessen und an das CMS übertragen werden können.
5.B.8 | Angabe des Energieverbrauchs und der Betriebsstunden gemäß der funktionalen TALQ-Überwachungs-Testfälle MONITOR 2, MONITOR 3, MONITOR 4 und MONITOR 5 | Controller sollten bestenfalls die Summe des Energieverbrauches (kWh) pro Lichtquelle, die Anzahl der Betriebsstunden, die Anzahl der Einschaltvorgänge, der Wechsel des Beleuchtungsniveaus (Dimm-Level) und Versorgungsausfälle speichern und im Controller loggen (oder in einer anderen Netzwerkkomponente), damit diese - bei Relevanz - an das CMS übermittelt werden können. Wie oft, wie genau und wie schnell die Werte gemessen und an das CMS übertragen werden können ist vom Anbieter zu beschreiben.
5.B.9 | Bereitstellung von Mechanismen zur Vermeidung des Verlusts von Messdaten | Die vorgeschlagene Lösung muss Mechanismen vorsehen, die verhindern, dass aufgezeichnete Daten verloren gehen. Der Anbieter muss einen solchen Mechanismus für den Fall vorsehen, dass die Kommunikation zwischen Controllern und anderen Netzwerkelementen des OLN abreißt.
5.B.10 | Betrieb basierend auf Steuerungs-Programmen gemäß der funktionalen TALQ-Testfälle PROGRAM 1 bis PROGRAM 9 | Controller müssen ON, OFF und Dimm-Befehle – auf Basis von Steuerungs-Programmen und Kalendern (inkl. Kalender mit Ausnahme-Tagen), welche von autorisierten Nutzern erstellt und an die Controller über das Beleuchtungsnetzwerk übertragen werden – akzeptieren und ausführen können. Vom Anbieter ist ferner anzugeben, ob dimmen stufenlos oder in vorbestimmten Dimm-Graden erfolgt.
5.B.11 | Unterstützung dynamischer Steuerung des Lichtspektrums und der Farbtemperatur | Sofern dies von den Leuchten und Treibern unterstützt wird, müssen die Controller die Fernsteuerung des Lichtspektrums und/oder der korrelierenden Farbtemperatur (CCT) ermöglichen; einschließlich eines zeitgesteuerten und adaptiven Betriebs, der darauf abzielt, negative Auswirkungen durch ‚künstliches Licht in der Nacht‘ (Artificial Light at Night, ALAN) zu reduzieren und dabei gleichzeitig die Beleuchtungsleistung und Sicherheitsanforderungen aufrechtzuerhalten.
5.B.12 | Möglichkeit zur Hand-Steuerung gemäß der funktionalen TALQ-Testfälle CONTROL 1 bis CONTROL 7 | ON-, OFF- und Dimm-Befehle einer Hand-Steuerung, welche von autorisierten Nutzern im CMS oder über andere Eingabe-Möglichkeiten getätigt werden und über das Beleuchtungsnetzwerk übertragen werden, sind von den Controllern zu erkennen und auszuführen. Der Anbieter muss Mechanismen vorsehen, einschließlich Warteschlangenbildung oder dem Verlust von Befehlen, falls die Ende-zu-Ende-Kommunikation mit der Steuerung abreißt.
5.B.13 | <optional> Asset-Management-Informationen, die von Controllern abgerufen und an das CMS gesendet werden | <Bitte führen Sie hier alle zusätzlichen Funktionen auf, die sich auf bestimmte Leuchten beziehende Asset-Management-Informationen, die von den Controllern und D4i-Treibern abgerufen und an das CMS gesendet werden sollen. Beispiele hierfür sind unter anderem der Leuchtenhersteller, der Leuchtentyp, Informationen zum Treiber, Betriebsparameter, Diagnosedaten, Energiedaten und sensorbasierte Informationen, die über D4i-Schnittstellen abgerufen werden.>
5.B.14 | <Optional – sofern die Anbindung zusätzlicher Geräte erforderlich ist> | Controller / Netzwerk / CMS soll/en eine Vernetzung mit zusätzlichen X/Y/Z Geräten / Systemen ermöglichen. Anbieter müssen eventuelle zusätzliche Kommunikationskosten für diese Fälle angeben.
Als Schnittstelle für ‚Smart Cities‘ und Industrie 4.0 / Internet-der-Dinge-Lösungen dienen
5.B.15 | <optional> Zusätzliche Anforderungen speziell für Schaltschrank-Steuerungen | Sofern eine Schaltschrank-Steuerungsfunktion vorgesehen ist, müssen die Schaltschrank-Steuerungen die Meldung von Schaltschrankalarmen, Zuleitungsfehler, Stromausfällen und elektrischen Störzuständen an das CMS unterstützen. Die Schaltschrank-Steuerungen müssen Fernschalt-, Zeitplan- und Übersteuerungsbefehle über das TALQ-Protokoll unterstützen. Die vorgeschlagene Lösung sollte im Falle eines Kommunikationsausfalls mit dem CMS einen autonomen Betrieb auf der Grundlage interner Zeitpläne und/oder einer astronomischen Uhrfunktion unterstützen. Die Schaltschrank-Steuerungen sollten außerdem elektrische Messungen und die Energieüberwachung im Zusammenhang mit dem Betrieb der Außenbeleuchtung unterstützen. Die vorgeschlagene Schaltschrank-Steuerungslösung muss für das TALQ-Schaltschranksteuerungs-Profil zertifiziert sein.

## Spezifikationen Netzwerk
Nr. | Anforderung | Spezifikation | Pflicht / Optional | Grad der Erfüllung | Erklärungen und Kommentare des Anbieters
(wird erfüllt / teilweise erfüllt / nicht gegeben)
5.C.1 | Interoperabilität & TALQ Kompatibilität | Das vorgeschlagene Lösung soll Interoperabilität über ein TALQ-Gateway ermöglichen, das für das TALQ-Smart-City-Protokoll Version 2.7 (oder höher) zertifiziert ist, um unserer Organisation /Kommune zu erlauben, ein CMS eines anderen Herstellers einzusetzen, um das Beleuchtungsnetzwerk des Anbieters (inkl. Controller) sowie andere Beleuchtungsnetzwerke mit Controllern anderer Hersteller zu steuern.
Das Außenbeleuchtungs-Netzwerk beinhaltet die durch das TALQ Consortium zertifizierte TALQ-Gateway-Funktionalität
Eine TALQ-konforme herstellerunabhängige Lösung erfordert ein TALQ-Gateway, das als standardisierte Schnittstelle für die Interoperabilität zwischen dem Außenbeleuchtungsnetzwerk und dem CMS fungiert.
5.C.2 | Verwendung der TALQ Sicherheits-Anforderungen | Die Sicherheitsmechanismen zur sicheren Verbindung zwischen CMS und TALQ-Gateway, festgelegt in der technischen TALQ Spezifikation, sind in der vorgeschlagenen Lösung zu implementieren.
5.C.3 | Beschreibung der Sicherheit innerhalb des OLN | Verwendete Sicherheitsmechanismen zwischen jeder Hard- und Software-Komponente inkl. der Controller des Außenbeleuchtungs-Netzwerkes sind detailliert zu beschreiben.
5.C.4 | Geräte-Adresse | Jedem logischen Gerät ist vom TALQ-Gateway, unter Beachtung der TALQ Adressierungs-Regeln, eine eindeutige Adresse zuzuweisen und an das CMS weiterzugeben.
5.C.5 | System-Upgrade (Aktualisierung & Erweiterung) | Es ist anzugeben, ob und wie das System aktualisiert und erweitert werden kann und wie ein Upgrade über das TALQ Protokoll erfolgt (oder nicht).
5.C.6 | <Beschreibung der Kommunikations-Technologie> | <Bitte geben Sie hier die spezifische Funktechnologie (oder andere Übertragungsform) und/oder das Protokoll an, dem die OLN-Lösung entsprechen soll>
5.C.7 | <Spezifisches Leistungsniveau des Kommunikations-netzes> | <Bitte geben Sie hier alle spezifischen Anforderungen an die Netzwerkleistung an, die erfüllt werden müssen (z. B. maximale Zeit für die Verteilung eines Zeitplans/Kalenders auf alle Leuchten, maximale Zeit bis zum Empfang einer bestimmten Alarmmeldung oder maximale Zeit zur Übermittlung eines manuellen Steuerbefehls).>
5.C.8 | <optional> Dynamische sensorgestützte Beleuchtung | Das OLN soll eine dynamische, sensorgestützte Beleuchtung unterstützen, bei der Sensoren, die an einer bestimmten Leuchte angebracht und mit dem OLN verbunden sind, eine Änderung des Lichtniveaus bei einer Gruppe von Leuchten auslösen können, die von mit demselben OLN verbundenen Steuergeräten gesteuert werden. Diese Funktion soll auch Strategien zur Minderung von negativen ALAN-Effekten unterstützen, einschließlich der Reduzierung unnötiger Lichtintensitäten in Zeiten geringer Aktivität; wobei die Sicherheits- und Betriebsanforderungen gewahrt bleiben. Die vorgeschlagene Lösung sollte zudem saisonale und umweltsensible Beleuchtungsstrategien unterstützen, einschließlich zeit-, kalender- oder sensorgesteuerter Betriebsmodi, die darauf abzielen, die ökologischen Auswirkungen in Zeiten mit hoher Wildtieraktivität oder in Naturschutzgebieten zu verringern.

## CMS Spezifikationen
Nr. | Anforderung | Spezifikation | Pflicht / Optional | Grad der Erfüllung | Erklärungen und Kommentare des Anbieters
(wird erfüllt / teilweise erfüllt / nicht gegeben)
5.D.1 | Support, (OLN)-Netzwerk-Steuerung, Bedienung und Überwachung | Das CMS muss Funktionen zur Fernbedienung, -steuerung und -überwachung von Controllern und weiterer Geräte / Objekte (vom Anbieter zu spezifizieren) innerhalb des Beleuchtungsnetzwerkes beinhalten.
5.D.2 | In- und Außerbetriebnahme von Controllern. | Das CMS soll Benutzern ermöglichen, jeden Controller und die zugehörigen Leuchten in und außer Betrieb zu nehmen.
5.D.3 | <optional> Asset- Management-Informationen | Das CMS sammelt Asset-Informationen der Leuchte, die von den Controllern und den D4i-Treibern ausgelesen und an das CMS gemeldet werden, und bietet entsprechende Asset-Management-Funktionen, einschließlich Warnmeldungen und Berichte.
Sofern die eingesetzte Infrastruktur dies zulässt, sollte das CMS interoperable Funktionen für das Anlagenmanagement unterstützen, die durch die DALI-D4i-TALQ-Zhaga-Profile ermöglicht werden.
5.D.4 | Fernkonfiguration von Controllern (Remote-Konfiguration) | Das CMS soll Nutzern ermöglichen, die an die OLN angeschlossenen Steuerungen, gemäß der Beschreibung in den funktionalen TALQ-Testfälle CONFIG-1 bis CONFIG-11, aus der Ferne (Remote) zu konfigurieren.
5.D.5 | Fernüberwachung von Controllern (Remote-Überwachung) | Das CMS soll Nutzern ermöglichen, an die OLN angeschlossene Steuerungen, gemäß der Beschreibung der funktionalen TALQ-Testfälle MONITOR-1 bis MONITOR-12, fernzuüberwachen.
5.D.6 | Fernsteuerung von Controllern | Das CMS muss Nutzern ermöglichen, die an die OLN angeschlossenen Steuerungen, gemäß der Beschreibung der funktionalen TALQ-Testfälle CONTROL-1 bis CONTROL-7, fernzusteuern.
5.D.7 | Sammeln von Alarmen von Controllern | Das CMS soll die von den an die OLN angeschlossenen Steuerungen gesendeten Alarme, gemäß der Beschreibung der funktionalen TALQ-Testfälle ALARM-1 bis ALARM-5, sammeln und verwalten.
5.D.8 | Unterstützung von Außenbeleuchtungs-steuerungs-programmen und Kalendern, gemäß den funktionalen TALQ-Testfällen PROGRAM-1 bis 9 | Das CMS muss Funktionen zur Verwaltung der Außenbeleuchtung wie die Fernprogrammierung (Einstellung und Bereitstellung von Beleuchtungs-Steuerungsprogrammen und Kalendern) über das TALQ-Protokoll bieten.
5.D.9 | Spektrum-orientiertes Beleuchtungs-management | Das CMS muss die Konfiguration, Zeitplanung und Überwachung adaptiver Strategien zur Farbtemperatur- und/oder Spektralsteuerung der Beleuchtung unterstützen, sofern dies von der angeschlossenen Außenbeleuchtungsinfrastruktur unterstützt wird.
5.D.10 | Verwaltung der Außen-/ Straßenbeleuchtung | Das CMS muss Datenanalyse, Alarmierung, Berichterstattungs- und Dashboarding-Funktionen enthalten, um alle Daten und Alarme sowie andere Überwachungsfunktionen in Energie- und Wartungseinsparungen umzuwandeln.
5.D.11 | CMS-Abrechnungsmodell | <Bitte geben Sie hier das Abrechnungsmodell an, das Sie planen einzusetzen >
5.D.12 | Sicherheit | Sicherheitsmaßnahmen und -prozesse rund um das CMS, sind vom Anbieter zu beschreiben, um Sicherheitsrisiken zu minimieren.
5.D.13 | DSGVO-Konformität | Der Anbieter muss nachweisen, dass er die Vorschriften der DSGVO einhält.
5.D.14 | Lizenzen | Das CMS darf keine Dritt-Lizenzen oder Zusatzkosten erfordern, die nicht im Angebot des Anbieters enthalten sind.
5.D.15 | Datensicherung und Wiederherstellung | Das CMS muss Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen beinhalten, vorzugsweise an einem räumlich getrennten Ort, um die Verfügbarkeit der Lösung zu maximieren.
5.D.16 | Skalierbarkeit und Performance | Das CMS sollte sich bereits in einer zum Projekt vergleichbaren Größenordnung bewährt haben. Der Lieferant sollte die zu erwartenden Performancedaten angeben (z.B. Antwortzeiten per Nutzer, Möglichkeit der Sammlung großer Datenmengen).
5.D.17 | Unterstützung mehrerer Außenbeleuchtungs-Netzwerke | Der Anbieter muss angeben, wenn die Anzahl der TALQ-zertifizierten Beleuchtungsnetzwerke oder Netzwerk-Komponenten, die durch das CMS gesteuert werden können, limitiert ist.
5.D.18 | TALQ-Zertifizierung | Das CMS sollte über eine TALQ Zertifizierung, für eine TALQ Version 2.7 (oder höher), verfügen. Das CMS sollte rückwärtskompatibel zu TALQ-zertifizierten Außenbeleuchtungs-Netzwerken ab TALQ Version 2.1 sein.
Die TALQ-Test- und Zertifizierungs-Prozeduren wurden über mehrere Jahre hinweg entwickelt und verfeinert, um eine umfassende Interoperabilität zu gewährleisten und so Risiken für Städte und Gemeinden zu minimieren.
Sämtliche offiziell TALQ-zertifizierte Produkte finden Sie auf der TALQ Webseite:
www.talq-consortium.org