## Costes
Desglose de costes | Precio en <insertar moneda aquí>
Precio de la luminaria con controladores integrados
Precio de los controladores
Precio de los componentes de comunicación en la Red de Control del Alumbrado Público
Precio de la funcionalidad de la Pasarela TALQ (TALQ Gateway), incluyendo, cuando proceda, licencias, alojamiento y mantenimiento.
Precio anual del Software de Gestión Centralizada en modalidad SaaS/Nube, incluyendo actualizaciones, mantenimiento diario necesario y soporte técnico remoto
O bien
Precio de una licencia local (on-premises) del Software de Gestión Centralizada, incluyendo tarifas anuales de mantenimiento y especificaciones del hardware requerido.
Si se ofrecen Acuerdos de Nivel de Servicio (también conocidos como SLA) para garantizar el rendimiento, estos deben detallarse.
Precio para un Acuerdo de Nivel de Servicio avanzado hasta <indicar SLA avanzado aquí (ej. 99,95%)>
Precio para almacenamiento y retención de datos adicionales <indicar aquí el período de retención requerido para información específica (ej. series temporales detalladas, datos de consumo energético)>
Servicio de asistencia in situ para ayudar a nuestro equipo a instalar los primeros <XXX> controladores
Formación para administradores
Formación completa sobre la solución
Formación para usuarios finales
Formación completa sobre la solución
Coste de desarrollo de cualquier funcionalidad específica requerida
Costes de puesta en marcha
Lista de cualquier coste adicional asociado a comunicación, gestión del proyecto, gestión de riesgos, acuerdos de custodia, entre otros.
Servicios profesionales para la integración TALQ, incorporación, configuración, pruebas y puesta en marcha.
<La certificación TALQ garantiza la interoperabilidad entre sistemas conformes mediante interfaces estandarizadas. No obstante, para garantizar la plena interoperabilidad de la solución una vez implantada, pueden ser necesarias tareas específicas de integración, configuración, validación y puesta en marcha.>
<Incluir aquí otros elementos relacionados con Ciudades Inteligentes y/o IoT que deban formar parte de esta licitación>

## Controladores
Item | Requisito | Especificación | Obligatorio / Opcional | Cumplimiento del proveedor (Cumple, Cumple parcialmente, No cumple) | Explicación y comentarios del proveedor
5.B.1 | Certificación | <Insertar aquí las certificaciones electrónicas y otras requeridas en su país>
5.B.2 | Vida útil y garantía | <Insertar aquí la vida útil esperada y la garantía asociada para los controladores>
5.B.3 | Identificación de los controladores, luminarias y drivers | Los controladores deberán estar identificados de forma única con un número de serie que se reporte al CMS y <opcional> deberán ser capaces de leer los identificadores únicos de la luminaria y el driver (equipo de alimentación) a través del protocolo D4i.
Cuando proceda, los controladores deberán permitir la obtención interoperable de información de las luminarias, los drivers (equipos de alimentación) y los sensores a través de interfaces DALI D4i conformes con los perfiles DALI D4i TALQ Zhaga.
5.B.4 | Tipo de instalación | <Dependiendo de su país y prácticas, puede requerir que los controladores se instalen en bases ANSI 136.41 de 7 pines, conectores Zhaga-D4i, en la base del poste o mediante otro mecanismo>
5.B.5 | Posicionamiento geográfico y auto-configuración | <Opcional> Los controladores deberán estar equipados con un chip GPS y contar con un mecanismo de auto-configuración para evitar intervenciones in situ durante la configuración inicial.
5.B.6 | Detección de fallos/eventos según los casos de prueba funcionales de alarmas TALQ | Los controladores deberán contar con distintas capacidades de detección de fallos y eventos. Se deberá seleccionar qué capacidades son requeridas, incluyendo:
- Informe de alarmas de iluminación al CMS.
- Informe de alarmas eléctricas al CMS.
- Informe de programas y calendarios inválidos, registrados en el controlador o en cualquier otro componente de la Red de Control del Alumbrado Público, y enviados al CMS cuando sea necesario.
El proveedor deberá listar los fallos/eventos soportados por el controlador propuesto, utilizando la lista de capacidades TALQ, e indicar con qué frecuencia y rapidez se envían estos eventos al CMS.
5.B.7 | Medición y registro de valores eléctricos según los casos de prueba funcionales TALQ MONITOR-1 y MONITOR-6 | Los controladores podrán contar con capacidades de medición de valores eléctricos, que se podrán registrar en el controlador o en otro componente de la Red de Control del Alumbrado Público y enviarse al CMS cuando sea necesario.
Ejemplos de mediciones incluyen: nivel de iluminación, voltaje de red, corriente, consumo de energía o factor de potencia.
El proveedor deberá listar y garantizar los valores eléctricos medidos por el controlador propuesto e indicar con qué frecuencia, precisión y rapidez se recopilan y envían estos datos al CMS.
5.B.8 | Registro de consumo energético y horas de funcionamiento según los casos de prueba funcionales TALQ MONITOR-2, MONITOR-3, MONITOR-4 y MONITOR-5 | Los controladores podrán medir el consumo energético acumulado (kWh) de la lámpara, el número total de horas de funcionamiento, el número de encendidos y pérdidas de alimentación, registrándolos en el controlador o en otro componente de la Red de Control del Alumbrado Público, y enviándolos al CMS cuando sea necesario.
El proveedor deberá describir con qué frecuencia, precisión y rapidez se recopilan y envían estos datos al CMS.
5.B.9 | Mecanismo para evitar la pérdida de datos medidos | La solución propuesta deberá incluir mecanismos que eviten la pérdida de datos registrados. El proveedor deberá describir dichos mecanismos en caso de interrupción en la comunicación entre los controladores y otros elementos de la Red de Control del Alumbrado Público.
5.B.10 | Funcionamiento basado en Programas de Control según los casos de prueba funcionales TALQ PROGRAM-1 a PROGRAM-9 | Los controladores deberán aceptar y ejecutar comandos de encendido (ON), apagado (OFF) y regulación de intensidad (dimming) basados en Programas de Control y Calendarios (incluyendo calendarios con días de excepción) programados por usuarios autorizados en el CMS y enviados al controlador a través de la Red de Control del Alumbrado Público.
El proveedor deberá indicar si la regulación de intensidad (dimming) es continua o está limitada a ciertos valores.
5.B.11 | Soporte para el control dinámico del espectro de luz y de la temperatura de color | Cuando las luminarias y los drivers (equipos de alimentación) lo permitan, los controladores deberán permitir el control remoto del espectro de luz y/o de la temperatura de color correlacionada (CCT), incluyendo el funcionamiento programado y adaptativo destinado a reducir los efectos adversos de la luz artificial nocturna (ALAN, Artificial Light at Night), manteniendo al mismo tiempo los requisitos de rendimiento lumínico y seguridad.
5.B.12 | Aceptación de comandos manuales remotos según los casos de prueba funcionales TALQ CTR-1 a CTR-7 | Los controladores deberán aceptar y ejecutar comandos manuales remotos de encendido (ON), apagado (OFF) y regulación de intensidad (dimming) enviados por usuarios autorizados en el CMS y transmitidos a través de la Red de Control del Alumbrado Público.
El proveedor deberá describir los mecanismos que maneja la solución en caso de interrupciones en la comunicación de extremo a extremo con el controlador, incluyendo el manejo de colas de espera o pérdida de comandos.
5.B.13 | <Opcional> Gestión de activos: Información recopilada por los controladores y enviada al CMS | <Especificar aquí cualquier información adicional de gestión de activos que se requiera que los controladores obtengan del driver (equipo de alimentación) D4i y envíen al CMS>
5.B.14 | <Opcional, si se requiere conectividad ampliada con otros dispositivos> | El Controlador, la Red de Comunicaciones y/o el CMS deberán permitir la conectividad con dispositivos/sistemas adicionales X, Y y Z. El proveedor deberá listar cualquier coste adicional relacionado con estos casos de uso.
Sirve como interfaz de comunicación para soluciones de Ciudades Inteligentes e Internet de las Cosas (IoT)
5.B.15 | <Opcional> Requisitos adicionales específicos para controladores de cuadros eléctricos | Cuando se propongan funcionalidades de control de cuadros eléctricos, los controladores de cuadros eléctricos deberán permitir el envío al CMS de información sobre alarmas del cuadro, fallos en los circuitos de salida, cortes de suministro y condiciones eléctricas anómalas. Asimismo, deberán permitir maniobras remotas de conmutación, programación horaria y comandos de anulación manual a través del protocolo TALQ.
En caso de pérdida de comunicación con el CMS, la solución propuesta deberá permitir el funcionamiento autónomo mediante programas internos y/o reloj astronómico. Los controladores de cuadros eléctricos también deberán permitir realizar mediciones de parámetros eléctricos y monitorizar el consumo energético relevantes para la operación del alumbrado exterior.
La solución de control de cuadros eléctricos propuesta deberá contar con certificación TALQ para el TALQ Cabinet Control Profile.

## La Red de Control
Item | Requisito | Especificación | Obligatorio / Opcional | Cumplimiento del proveedor (Cumple, Cumple parcialmente, No cumple) | Explicación y comentarios del proveedor
5.C.1 | Interoperabilidad y cumplimiento con TALQ | La solución propuesta deberá garantizar la interoperabilidad mediante una Pasarela TALQ (TALQ Gateway) conforme con el Protocolo TALQ Smart City versión 2.7 (o superior), permitiendo a nuestra organización adquirir y utilizar un CMS de otro proveedor para controlar las Redes de Alumbrado Exterior del proveedor (y sus controladores asociados), así como otras Redes de Alumbrado Exterior de otros proveedores.
La Red de Alumbrado Exterior deberá incorporar la funcionalidad de Pasarela TALQ, certificada por el Consorcio TALQ. Una solución TALQ con múltiples proveedores requiere una Pasarela TALQ que actúe como interfaz estandarizada de interoperabilidad entre la Red de Alumbrado Exterior y el CMS.
5.C.2 | Implementación de los requisitos de seguridad de TALQ | La solución propuesta deberá implementar los mecanismos de seguridad recomendados en la Especificación Técnica TALQ para garantizar la seguridad de las comunicaciones entre la Pasarela TALQ (TALQ Gateway) y el CMS.
5.C.3 | Descripción de la seguridad en la OLN | El proveedor deberá describir en detalle los mecanismos de seguridad implementados entre cada componente de hardware/software, incluidos los controladores, dentro de la Red de Control del Alumbrado Público.
5.C.4 | Asignación de dirección de dispositivos | La Pasarela TALQ (TALQ Gateway) deberá proporcionar al CMS identificadores lógicos únicos para cada dispositivo, de acuerdo con la convención de direccionamiento TALQ.
5.C.5 | Actualización del sistema | Indicar si el sistema puede ser actualizado después de la instalación y cómo se logra esta actualización, ya sea mediante el protocolo TALQ o por otros métodos.
5.C.6 | <Tecnología de comunicación específica> | <Indicar aquí la tecnología de radiofrecuencia (u otra) y/o el protocolo con el que se requiere que la solución OLN sea compatible>
5.C.7 | <Nivel de rendimiento específico de la red de comunicación> | <Especificar aquí cualquier nivel de rendimiento requerido en la red (ej., tiempo máximo para desplegar un calendario/programador en todos los puntos de luz, tiempo máximo para recibir una alarma, tiempo máximo para ejecutar un comando manual de anulación)>
5.C.8 | <Opcional> Iluminación dinámica basada en sensores | La Red de Control del Alumbrado Público deberá soportar iluminación dinámica basada en sensores, de modo que los sensores instalados en una luminaria y conectados a la Red de Control del Alumbrado Público puedan activar cambios en los niveles de luz de un grupo de otras luminarias gestionadas por los controladores conectados a la misma red.
Esta funcionalidad deberá permitir asimismo la aplicación de estrategias de mitigación de los efectos de la luz artificial nocturna (ALAN), incluida la reducción de los niveles de iluminación innecesarios durante periodos de baja actividad, manteniendo los requisitos de seguridad y funcionamiento.
La solución propuesta deberá permitir también la aplicación de estrategias de iluminación estacionales y adaptadas a entornos ambientalmente sensibles, mediante un funcionamiento basado en horarios, calendarios o activado por sensores, con el fin de reducir el impacto ecológico durante periodos sensibles para la fauna o en espacios naturales protegidos.

## CMS Especificaciones
Item | Requisito | Especificación | Obligatorio / Opcional | Cumplimiento del proveedor (Cumple, Cumple parcialmente, No cumple) | Explicación y comentarios del proveedor
5.D.1 | Soporte para control, comando y monitorización de la Red de Control del Alumbrado Público (OLN) | El CMS deberá proporcionar funciones y servicios como comandos remotos, control remoto y monitorización remota de los controladores y cualquier otro objeto disponible en la OLN (el proveedor deberá describirlos).
5.D.2 | Puesta en marcha y desactivación de controladores | El CMS deberá permitir a los usuarios realizar la configuración inicial (commissioning) y la desactivación (de-commissioning) de cualquier controlador y luminarias asociadas.
5.D.3 | <Opcional> Gestión de activos | El CMS deberá recopilar la información de activos leída y enviada por los controladores desde los drivers D4i y proporcionar funcionalidades de gestión de activos, incluyendo alertas y generación de informes.
Cuando la infraestructura instalada lo permita, el CMS deberá admitir funcionalidades interoperables de gestión de activos a través de los perfiles DALI D4i TALQ Zhaga.
5.D.4 | Configuración remota de controladores | El CMS deberá permitir a los usuarios configurar de forma remota los controladores conectados a las OLN, de acuerdo con la descripción de los casos de prueba funcionales TALQ CONFIG-1 a CONFIG-11.
5.D.5 | Supervisión remota de controladores | El CMS deberá permitir a los usuarios supervisar de forma remota los controladores conectados a la OLN, según la descripción de los casos de prueba funcionales TALQ MONITOR-1 a MONITOR-12.
5.D.6 | Control remoto de controladores | El CMS deberá permitir a los usuarios controlar de forma remota los controladores conectados a la OLN, según la descripción de los casos de prueba funcionales TALQ CONTROL-1 a CONTROL-7.
5.D.7 | Gestión de alarmas de los controladores | El CMS deberá recibir y gestionar las alarmas enviadas por los controladores conectados a la OLN, de acuerdo con la descripción de los casos de prueba funcionales TALQ ALARM-1 a ALARM-5.
5.D.8 | Soporte para programas de control y calendarios de alumbrado público según los casos de prueba funcionales TALQ PROGRAM-1 a PROGRAM-9 | El CMS deberá proporcionar herramientas para la gestión del alumbrado público, permitiendo la programación remota (configuración y despliegue de programas de control y calendarios de iluminación) mediante el protocolo TALQ.
5.D.9 | Gestión del alumbrado en función del espectro | El CMS deberá permitir la configuración, programación y monitorización de estrategias adaptativas de temperatura de color y/o espectro de luz, cuando la infraestructura de alumbrado exterior conectada lo permita.
5.D.10 | Gestión del alumbrado público | El CMS deberá incluir herramientas de análisis de datos, gestión de alarmas, generación de informes y visualización en paneles de control (dashboards), con el objetivo de convertir los datos recopilados en beneficios de ahorro energético y optimización del mantenimiento.
5.D.11 | Modelo de costes operativos del CMS | <Indique aquí el modelo de costes operativos previsto.>
5.D.12 | Seguridad | El proveedor deberá describir las medidas y procesos de seguridad implementados en el CMS para minimizar riesgos de ciberseguridad.
5.D.13 | Cumplimiento con el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos, GDPR) | El proveedor deberá demostrar el cumplimiento con los principios del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD, GDPR).
5.D.14 | Licencias | El CMS no deberá requerir licencias de terceros ni incurrir en costes adicionales no incluidos en la propuesta económica del proveedor.
5.D.15 | Respaldo y restauración de datos | El CMS deberá contar con funciones de respaldo (backup) y restauración de datos, preferiblemente en una ubicación físicamente separada, con el fin de maximizar la disponibilidad de la solución.
5.D.16 | Escalabilidad y rendimiento | El CMS deberá haber sido probado a una escala comparable a la de este proyecto. El proveedor deberá indicar el rendimiento esperado (ej., tiempos de respuesta para los usuarios, capacidad de procesamiento de grandes volúmenes de datos).
5.D.17 | Soporte para múltiples Redes de Control del Alumbrado Público (OLN) | El proveedor deberá indicar si existe alguna limitación en la cantidad de Redes de Control del Alumbrado Público certificadas por TALQ o en el número de componentes OLN que el CMS puede gestionar.
5.D.18 | Certificación TALQ | El CMS deberá estar certificado por el Consorcio TALQ para la versión TALQ 2.7 (o superior) y deberá ser compatible con redes de alumbrado público certificadas por TALQ desde la versión TALQ 2.1.
El proceso de prueba, certificación y las herramientas de certificación TALQ han sido optimizados durante varios años para garantizar la interoperabilidad y minimizar riesgos para las ciudades.
Todos los productos certificados oficialmente por TALQ pueden consultarse en el sitio web de TALQ
www.talq-consortium.org