## Costi
Costo degli elementi | Costo in < inserire valuta >
Prezzo dell'apparecchio di illuminazione con Nodo di controllo integrato
Prezzo dei Controllori
Prezzo dei Dispositivi di comunicazione di illuminazione stradale
Prezzo delle funzioni del Gateway TALQ (incluse licenze, hosting e manutenzione se applicabile)
Prezzo annuale per il Software di Gestione Centrale come Servizio (SaaS/Cloud), inclusi aggiornamenti, manutenzione quotidiana necessaria e supporto tecnico remoto
Oppure
Prezzo di una licenza on-premises del Software di Gestione Centrale, inclusi costi di manutenzione annuali e specifiche dell'hardware richiesto
Se vengono offerti Service Level Agreements (SLA) per garantire le prestazioni, questi devono essere dettagliati
Prezzo per un SLA avanzato fino a <inserire SLA avanzato qui (es. 99,95%)>
Prezzo per spazio aggiuntivo di archiviazione/conservazione dati <indicare il periodo di conservazione richiesto per informazioni specifiche (es. serie temporali dettagliate, dati energetici)>
Servizio di assistenza in loco per supportare il nostro team nell'installazione dei primi <XXX> Nodi di controllo
Sessione di formazione per amministratori
Formazione completa sulla soluzione
Sessione di formazione per utenti finali
Formazione completa sulla soluzione
Costo di sviluppo per funzionalità specifiche
Costi di messa in servizio
Elencare eventuali costi aggiuntivi relativi a:
Comunicazione
Gestione del progetto
Gestione dei rischi
Impostazione di accordi escrow
Servizi professionali per l'integrazione, l'onboarding, la configurazione, i test e la messa in servizio di TALQ
Note: la certificazione TALQ garantisce interfacce di interoperabilità standardizzate tra sistemi conformi. Tuttavia, potrebbero comunque essere necessarie attività specifiche di integrazione, configurazione, validazione e messa in servizio specifiche per progetto per raggiungere la piena interoperabilità operativa all'interno dell'ambiente dispiegato.
<Aggiungere qui altri elementi smart city e/o IoT da includere nell'offerta>

## Nodi di controllo
Articolo | Esigenza | Specifica | Obbligatorio / Opzionale | Conformità del fornitore | Spiegazione e commenti del Fornitore
(Conforme, Parzialmente conforme, Non Conforme)
5.B.1 | Certificazione | <Inserire qui le certificazioni elettroniche e altro richiesto nel tuo paese >
5.B.2 | Durata e garanzia | <Inserire qui la durata attesa e la garanzia fornita per i nodi di controllo >
5.B.3 | Identificazione dei Nodi di controllo, apparecchi di illuminazione e drivers | I nodi di controllo devono essere identificati in modo univoco con un numero di serie riportato al software centrale di gestione/CMS e <opzionale> devono essere in grado di leggere gli identificatori univoci dell'apparecchio di illuminazione e del driver attraverso il protocollo D4i.
Ove applicabile, i controllori dovrebbero supportare il recupero interoperabile di informazioni sulla lampada, driver e sensori tramite interfacce DALI D4i conformi ai profili DALI D4i TALQ Zhaga.
5.B.4 | Tipo di installazione | < A seconda del paese e delle regolamentazioni, potrebbe essere necessario che i nodi di controllo siano installati su presa ANSI 136.41 a 7 pin o connettore ZD4i o che siano installati all'interno della base del palo o qualsiasi altro meccanismo >
5.B.5 | Posizionamento geografico e auto-commissioning | < opzionale > I nodi di controllo saranno dotati di chip GPS e forniranno un meccanismo di messa in servizio automatica per evitare la presenza in loco durante la configurazione iniziale.
5.B.6 | Rilevamento guasti/eventi in seguito ai casi di test TALQ funzionali di allarme | I controllori avranno diverse capacità di rilevamento di guasti ed eventi. Dovrebbe essere effettuata la selezione delle funzionalità richieste per rilevare guasti/eventi quali:
- segnalare gli allarmi luminosi al CMS,
- segnalare allarmi elettrici al CMS
- segnalare programma e calendario non validi
che sono registrati sul Nodo di controllo o in qualsiasi altro componente della Rete di Illuminazione Esterna ed inviati al CMS quando pertinente. Il Fornitore dovrà elencare i guasti/eventi supportati dal nodo di controllo proposto, utilizzando l'elenco delle funzionalità TALQ, e descrivere la frequenza e la velocità con cui tali guasti/eventi vengono inviati al CMS.
5.B.7 | Misurazione e registro dei valori elettrici seguendo i casi di test funzionali di monitoraggio TALQ chiamati MONITOR-1 e MONITOR-6 | I nodi di controllo possono avere funzionalità di misurazione di valori elettrici da registrare nel controllore o in qualsiasi altro componente della rete di illuminazione esterna, per essere inviati al CMS quando pertinente. Esempi di tali misurazioni sono elencati nei casi di test funzionali TALQ: feedback del livello della lampada, tensione di rete, corrente, consumo energetico o fattore di potenza. Il Fornitore dovrà elencare e garantire i valori elettrici misurati dal nodo di controllo proposto e descrivere la frequenza, la precisione e la velocità con cui questi dati vengono misurati e inviati al CMS.
5.B.8 | Fornire energia e ore di funzionamento della lampada seguendo i casi di test funzionali di monitoraggio TALQ MONITOR-2, MONITOR-3, MONITOR-4 e MONITOR-5 | I nodi di controllo possono misurare il consumo energetico cumulativo (kWh) della lampada, il numero di ore di funzionamento, il numero di accensioni e le perdite di alimentazione, registrarli nel nodo di controllo o in qualsiasi altro componente della rete di illuminazione esterna, per essere inviati al CMS quando rilevante. Il Fornitore deve descrivere la frequenza, la precisione e la velocità con cui questi dati vengono misurati ed inviati al CMS.
5.B.9 | Fornire un meccanismo per evitare la perdita della misurazione dei dati | La soluzione proposta fornirà meccanismi per evitare la perdita dei dati registrati. Il Fornitore dovrà spiegare tale meccanismo in caso di perdita della comunicazione tra i Titolari del trattamento ed altri elementi di rete dell'illuminazione esterna.
5.B.10 | Funzionamento in base al programma di controllo seguendo i casi di test funzionali TALQ da PROGRAM-1 a PROGRAM-9 | I nodi di controllo dovranno accettare ed eseguire comandi ON, OFF e di regolazione basati su programmi di controllo e calendari (compresi i calendari con giorni di eccezione) programmati dagli utenti finali autorizzati nel CMS e inviati al controllore attraverso la rete di illuminazione esterna. Il fornitore deve indicare se la regolazione è continua o limitata a determinati valori di regolazione.
5.B.11 | Supporta la gestione dinamica dello spettro di luce e il controllo della temperatura del colore | Quando supportati da lampade e driver, i Controllori devono supportare il controllo remoto dello spettro luminoso e/o della temperatura colore correlata (CCT), inclusi i sistemi programmati e adattivi volti a ridurre gli effetti avversi di 'Luce Artificiale Notturna' (ALAN) mantenendo al contempo requisiti di prestazioni e sicurezza dell'illuminazione.
5.B.12 | Accettare l'override manuale remoto seguendo il test case funzionale TALQ denominato da CONTROL-1 a CONTROL-7 | Il Nodo di controllo accetterà ed eseguirà i comandi di accensione, spegnimento e regolazione manuale remoti inviati dagli utenti finali autorizzati nel CMS ed inviati al controllore attraverso la rete di illuminazione esterna. Il Fornitore dovrà descrivere i meccanismi, tra cui l'accodamento o la perdita di comandi, quando viene persa la comunicazione end-to-end con il Titolare.
5.B.13 | <opzionale> Informazioni sulla gestione degli impianti recuperate dai nodi di controllo ed inviate al CMS | <Si prega di elencare qui qualsiasi funzionalità aggiuntiva relativa a specifiche informazioni di gestione degli asset che i Controller dovrebbero recuperare dal driver D4i e inviare al CMS.
Esempi possono includere il produttore dei corpi illuminanti, il tipo di lampada, le informazioni sui driver, i parametri operativi, la diagnostica, i dati energetici e le informazioni relative ai sensori recuperate tramite interfacce D4i.>
5.B.14 | <Opzionale se è richiesta una connettività del dispositivo più ampia> | Il controllore/rete/CMS consentirà la connettività a dispositivi/sistemi aggiuntivi X, Y e Z. Il fornitore dovrà elencare eventuali costi di comunicazione aggiuntivi relativi a tali casi d'uso.
Fungere da interfaccia di comunicazione per le soluzioni Smart Cities ed Internet of Things
5.B.15 | <opzionale> Requisiti aggiuntivi relativi al controllore di quadro/gateway | Quando è proposta una funzionalità di controllo a livello quadro, i controllori ivi installati devono supportare la segnalazione di allarmi a livello quadro tra cui : blackout, interruzioni di corrente e condizioni elettriche anomale al CMS. I controllori di quadro devono supportare comandi di commutazione remota, programmazione e override tramite il protocollo TALQ. La soluzione proposta dovrebbe supportare l'operazione autonoma basata su programmi interni e/o funzionalità di orologio astronomico in caso di perdita di comunicazione con il CMS. I controllori di quadro dovrebbero inoltre supportare misurazioni elettriche e monitoraggio energetico rilevanti per le operazioni di illuminazione stradale. La soluzione proposta di controllo quadro deve essere certificata TALQ per il Profilo di Controllo del Cabinet TALQ.

## Rete di illuminazione
Articolo | Esigenza | Specifica | Obbligatorio / Opzionale | Conformità del fornitore | Spiegazione e commenti del Fornitore
(Conforme, Parzialmente conforme, Non Conforme)
5.C.1 | Interoperabilità e conformità TALQ | La soluzione proposta deve supportare l'interoperabilità tramite un Gateway TALQ conforme al TALQ Smart City Protocol Versione 2.7 (o superiore), permettendo alla nostra organizzazione di acquistare e utilizzare un CMS da un altro fornitore per controllare le Reti di Illuminazione del Fornitore (e i Controller associati) o altre Reti di Illuminazione di altri Fornitori.
L'Outdoor Lighting Network applicherà la funzionalità TALQ Gateway certificata dal Consorzio TALQ. Una soluzione multi-vendor conforme a TALQ richiede un Gateway TALQ che funga da interfaccia standardizzata di interoperabilità tra la Outdoor Lighting Network e il CMS.
5.C.2 | Implementare i requisiti di sicurezza TALQ | La Rete di Illuminazione Esterna dovrà implementare il meccanismo di sicurezza raccomandato nella Specifica Tecnica TALQ per proteggere la connessione tra il software di gestione centrale/CMS e la Rete di Illuminazione Esterna.
5.C.3 | Descrivere la sicurezza all’interno della rete di illuminazione esterna | Il Fornitore dovrà descrivere in dettaglio i meccanismi di sicurezza in atto tra ciascun componente hardware/software, compresi i controllori, all'interno della rete di illuminazione esterna.
5.C.4 | Indirizzamento dei dispositivi | La rete di illuminazione esterna assegnerà un indirizzo univoco a ciascun dispositivo logico nella sua rete e lo condividerà con il software di gestione centrale/ CMS, seguendo la convenzione di indirizzamento TALQ.
5.C.5 | Aggiornamento del sistema | Si prega di indicare se il sistema può essere aggiornato/ampliato dopo l'installazione e come ciò avviene tramite il protocollo TALQ o meno.
5.C.6 | <Tecnologia di comunicazione specifica> | <Inserire qui la specifica tecnologia e/o protocollo di radiofrequenza (o altro) a cui si richiede che la soluzione di illuminazione esterna si attenga>
5.C.7 | <Livello prestazionale specifico della rete di comunicazione> | <Specificare qui eventuali livelli prestazionali specifici della rete richiesti (ad esempio, tempo massimo per implementare uno scheduler/calendario su tutti i punti luce, tempo massimo per ottenere un dato allarme, tempo massimo tempo per impartire un comando di esclusione manuale>
5.C.8 | <opzionale>Illuminazione dinamica basata su sensori | L'OLN deve supportare l'illuminazione dinamica basata su sensori, collegati ad una singola lampada e collegati all'OLN, che devono attivare una variazione del livello di luce su un gruppo di altre lampade controllate da Controller collegati allo stesso OLN. Questa capacità deve anche supportare strategie di mitigazione ALAN, inclusa la riduzione dei livelli di luce inutili durante periodi di bassa attività, mantenendo al contempo requisiti di sicurezza e operativi. La soluzione proposta dovrebbe inoltre supportare gestione dell’illuminazione in base a stagioni e/o condizioni ambientali, incluse operazioni basate su profili orari, a calendario o rilevamento di presenza/sensori, volte a ridurre l'impatto ambientale durante periodi sensibili alla fauna selvatica o in aree protette ambientalmente.

## Software di gestione centrale
Articolo | Esigenza | Specifica | Obbligatorio / Opzionale | Conformità del fornitore | Spiegazione e commenti del Fornitore
(Conforme, Parzialmente conforme, Non Conforme)
5.D.1 | Supportare controllo, comando e monitoraggio della rete di illuminazione esterna | Il software di gestione centrale fornirà funzionalità e servizi quali comando remoto, controllo remoto e monitoraggio remoto dei controllori e qualsiasi altro oggetto disponibile (che il fornitore descriverà) sulla rete di illuminazione esterna.
5.D.2 | Messa in servizio e smantellamento dei controllori | Il software di gestione centrale/CMS consentirà agli utenti di mettere in servizio e disattivare qualsiasi Nodo di controllo e apparecchi di illuminazione associati.
5.D.3 | <opzionale> Informazioni sulla gestione delle risorse | Il software di gestione centrale/CMS raccoglierà le informazioni sulle risorse lette e segnalate dai controllori dai driver D4i al CMS e fornirà le relative funzionalità di gestione delle risorse, inclusi avvisi e reporting.
Quando supportato dall'infrastruttura installata, il CMS dovrebbe supportare capacità di gestione degli asset interoperabili abilitate dai profili DALI D4i TALQ Zhaga.
5.D.4 | Configurazione remota dei nodi di controllo | Il CMS consentirà agli utenti di configurare in remoto i nodi di controllo collegati alle reti di illuminazione esterna secondo la descrizione dei casi di test funzionali TALQ da CONFIG-1 a CONFIG-11.
5.D.5 | Monitoraggio remoto dei controllori | Il CMS consentirà agli utenti di monitorare in remoto i controllori collegati alle reti di illuminazione esterna secondo la descrizione dei casi di test funzionali TALQ da MONITOR-1 a MONITOR-12.
5.D.6 | Controllo remoto dei nodi | Il CMS consentirà agli utenti di controllare in remoto i controllori collegati alle reti di illuminazione esterna secondo la descrizione dei casi di test funzionali TALQ da CONTROL-1 a CONTROL-7.
5.D.7 | Raccolta allarmi dai nodi | Il CMS raccoglierà e gestirà gli allarmi inviati dai controllori collegati alle reti di illuminazione esterna secondo la descrizione dei casi di test funzionali TALQ da ALARM-1 a ALARM-5.
5.D.8 | Supportare il programma e i calendari di controllo dell'illuminazione esterna seguendo i casi di test funzionali TALQ da PROGRAM-1 a 9 | Il CMS fornirà funzionalità di gestione dell'illuminazione esterna come la programmazione remota (impostazione e implementazione di programmi e calendari di controllo dell'illuminazione) attraverso il protocollo TALQ.
5.D.9 | Gestione dell’intensità luminosa consapevole | Il CMS supporterà la configurazione, la programmazione e il monitoraggio delle funzionalità di illuminazione adattive di temperatura del colore e/o intensità quando supportate dall'infrastruttura di illuminazione stradale collegata.
5.D.10 | Gestione dell'illuminazione esterna | Il CMS fornirà funzionalità di analisi dei dati, allarmi, reporting e dashboard per trasformare tutti i dati, gli allarmi e altre funzionalità di monitoraggio in vantaggi di risparmio energetico e di manutenzione.
5.D.11 | Modello di spese operative CMS | < Indicare qui il modello di spese operative che si prevede di utilizzare.>
5.D.12 | Sicurezza | Il Fornitore dovrà descrivere le misure e i processi di sicurezza in atto all'interno o attorno al CMS per ridurre al minimo i rischi per la sicurezza.
5.D.13 | Conformità al | Il Fornitore dovrà dimostrare la propria conformità ai principi del GDPR.
GDPR
5.D.14 | Licenze | Il CMS non richiederà licenze di terze parti o costi/prezzi aggiuntivi non inclusi nella proposta di prezzo del Fornitore.
5.D.15 | Backup e ripristino | Il CMS fornirà funzionalità di backup e ripristino, preferibilmente in una posizione fisicamente separata, per massimizzare la disponibilità della soluzione.
5.D.15 | Scalabilità e prestazioni | Il CMS dovrà essere tarato su scala comparabile a questo progetto. Il Fornitore dovrà indicare le prestazioni previste (ad esempio, tempi di risposta per gli utenti, capacità di raccogliere enormi quantità di dati).
5.D.16 | Supportare diverse reti di illuminazione esterna | Il fornitore dovrà indicare qualsiasi limitazione del numero di reti di illuminazione esterna certificate TALQ o componenti delle stesse che il CMS può supportare.
5.D.18 | Certificazione TALQ | Il CMS sarà certificato dal Consorzio TALQ per la versione TALQ 2.6 (o successiva). Il CMS supporterà le reti di illuminazione esterna certificate TALQ compatibili a partire dalla versione 2.1 di TALQ.
Il processo di test TALQ, il processo di certificazione e gli strumenti di test di certificazione sono stati perfezionati nel corso di diversi anni per garantire l’interoperabilità e ridurre al minimo i rischi per le città.
Tutti i prodotti ufficialmente certificati TALQ possono essere trovati sul sito web TALQ
www.talq-consortium.org